## Ernestinovo_Troškovnik
| Investitor: | OPĆINA ERNESTINOVO, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo
| Građevina: | POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE OPĆINE ERNESTINOVO
| Projekt: | GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE
| Broj projekta: | 050/16
TROŠKOVNIK - POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE OPĆINE ERNESTINOVO
Red.br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
1.1 | Odspajanje, demontaža i zbrinjavanje postojećih dotrajalih svjetiljki i žarulja javne rasvjete. | kom | 213
1.2 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,029m² Karakteristike LED modula: - asimetrična uskosnopna optika (DN10) - kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 137 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 120 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 40W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L87B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,50 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,35 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,40 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline SR ≥ 0,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 6,6m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 1 m '- međurazmak svjetiljki: 40 m '- duljina rasvjetnog luka: 1m '- visina montaže svjetiljke: 8 m '- nagib svjetljke: 5° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 33
1.3 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - ULOR ≤ 0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,029m² Karakteristike LED modula: - asimetrična uskosnopna optika (DN10) - kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 140 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 123 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 60W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L87B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,75 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,40 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,60 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline SR ≥ 0,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 7,5m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 2 m '- međurazmak svjetiljki: 40 m '- duljina rasvjetnog luka: 2m '- visina montaže svjetiljke: 8 m '- nagib svjetljke: 10° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 60
1.4 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - ULOR ≤ 0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,029m² Karakteristike LED modula: - asimetrična uskosnopna optika (DN10) - kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 10000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 87% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 147 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 127 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 68W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L87B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,75 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,40 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,60 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline SR ≥ 0,50 - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 3,0 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 0,6 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 7,5 m '- širina pješačke staze: 2,0 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 2,0 m '- međurazmak svjetiljki: 42 m '- duljina rasvjetnog luka: 2,0 m '- visina montaže svjetiljke: 9 m '- nagib svjetljke: 5° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 11
1.5 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - ULOR ≤ 0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,029m² Karakteristike LED modula: - asimetrična srednjesnopna optika (DM11) - kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 146 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 129 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 48W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L87B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 3 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m '- međurazmak svjetiljki: 40 m '- visina montaže svjetiljke: 8 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 19
1.6 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - ULOR ≤ 0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,029m² Karakteristike LED modula: - asimetrična srednjesnopna optika (DM11) - kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 146 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 129 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 48W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L87B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 4 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m '- međurazmak svjetiljki: 40 m '- visina montaže svjetiljke: 8 m '- nagib svjetljke: 5° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 48
1.7 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK08 - ULOR ≤ 0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,029m² Karakteristike LED modula: - asimetrična srednjesnopna optika (DM11) - kućište za LED module od cca 1800 do 12000 lm - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 140 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 123 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 60W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L87B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 4 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m '- međurazmak svjetiljki: 47 m '- visina montaže svjetiljke: 8 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 27
1.8 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 1% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,051m² Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična širokosnopna optika - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3519lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 71% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 135 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 96 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,5 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,5 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina pješačke staze: 1,5 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba staze: 1,5 m '- međurazmak svjetiljki: 18 m '- visina montaže svjetiljke: 4 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 0
1.9 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 1% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,051m² Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična širokosnopna optika - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5277lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 67% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 139 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 93 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 38W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,5 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,5 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina pješačke staze: 1,5 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba staze: 1,5 m '- međurazmak svjetiljki: 20 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 15
1.10 | Demontaža, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvjetnog luka dužine 0,5m. Stavka obuhvaća rezanje rasvjetnih lukova koji su zavareni na stup. | kom | 89
1.11 | Demontaža, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvjetnog luka dužine 1m. Stavka obuhvaća rezanje rasvjetnih lukova koji su zavareni na stup. | kom | 40
1.12 | Demontaža, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvjetnog luka dužine 2m. Stavka obuhvaća rezanje rasvjetnih lukova koji su zavareni na stup. | kom | 71
1.13 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 0,5m. | kom | 89
1.14 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 1m. | kom | 40
1.15 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 2m. | kom | 71
1. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupno | 0
|  |  |  | PDV | 0
| JAVNA RASVJETA SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.