## Ernestinovo_Troškovnik
| Investitor: | OPĆINA ERNESTINOVO, Vladimira Nazora 64, 31215 Ernestinovo
| Građevina: | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE OPĆINE ERNESTINOVO DRUGA FAZA
| Projekt: | MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NASELJA LASLOVO
| Broj projekta: | 008/18
TROŠKOVNIK - POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAVNE RASVJETE OPĆINE ERNESTINOVO DRUGA FAZA
Red.br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
Tvornica (proizvođač) svjetiljaka mora imati certifikat ISO 9001:2008. Svjetiljke moraju imati ENEC certifikat ili jednakovrijedan certifikat izdan od akreditirane agancije, CE i RoHS znak, te moraju biti sukladne bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010) i primijenjenim normama.
1.1 | Odspajanje, demontaža i zbrinjavanje postojećih dotrajalih svjetiljki i žarulja javne rasvjete. | kom | 212
1.2 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 5,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 50W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 147 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 88% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L88B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,75 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,40 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,60 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline Rei ≥ 0,30 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina kolnika: 7,5m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 2 m - međurazmak svjetiljki: 40 m - duljina rasvjetnog luka: 2m - visina montaže svjetiljke: 8 m - nagib svjetljke: 0° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 25
1.3 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 5,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 34,5W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 137 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 91% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L91B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,50 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,35 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,40 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline Rei ≥ 0,30 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina kolnika: 6,6m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 3 m - međurazmak svjetiljki: 40 m - duljina rasvjetnog luka: 3m - visina montaže svjetiljke: 8 m - nagib svjetljke: 0° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 17
1.4 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 5,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 34,5W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 137 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 91% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L91B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,50 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,35 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,40 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline Rei ≥ 0,50 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina kolnika: 6,6m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 1 m - međurazmak svjetiljki: 40 m - duljina rasvjetnog luka: 1m - visina montaže svjetiljke: 8 m - nagib svjetljke: 0° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 67
1.5 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 5,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7000 lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89 % - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 41 W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 151 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 93% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L93B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina kolnika: 4 m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 0,5 m - međurazmak svjetiljki: 40 m - duljina rasvjetnog luka: 0,5m - visina montaže svjetiljke: 8 m - nagib svjetljke: 5° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 65
1.6 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 5,5 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8400lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 50W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 147 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 88% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L88B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina kolnika: 4 m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 0,5 m - međurazmak svjetiljki: 47 m - duljina rasvjetnog luka: 0,5m - visina montaže svjetiljke: 8 m - nagib svjetljke: 0° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 17
1.7 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 4,8 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89% - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 25W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 142 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L95B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 3,5 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost stupa od ruba kolnika: 0 m '- međurazmak svjetiljki: 32 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 10
1.8 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađen od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 1% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,053m²
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična širokosnopna optika - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3500 lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 67% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 83 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 28W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,5 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,5 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina pješačke staze: 1,5 m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba staze: 1,5 m - međurazmak svjetiljki: 18 m - visina montaže svjetiljke: 4 m - nagib svjetljke: 0° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 3
1.9 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađen od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 1% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: SCx 0,053m²
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična širokosnopna optika - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 6000 lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 68% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 127 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 86 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 47W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina kolnika: 5 m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 0 m - međurazmak svjetiljki: 30 m - visina montaže svjetiljke: 5 m - nagib svjetljke: 0° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 4
1.10 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - jedinstveni tip kućišta svjetiljke za LED modul od cca 700 do 10920 lm, - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - optika zaštićena ravnim staklom - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -90° do +15° na konzoli i 0° do +15° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -30°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.0203 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 4,8 kg - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89% - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 25W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 142 lm/W - faktora snage cos φ: 0,95 ili više - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (DDF2 ušteda 32%) - boja svjetlosti maksimalno 4000K ± 5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih doda svjetiljke uz maksimalno 10% dioda ispod inciajnog toka (oznaka L95B10)
| Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti kolnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina pločnika: 2 m - svjetiljke postavljene na stup - udaljenost stupa od ruba kolnika: 2 m - međurazmak svjetiljki: 35 m - visina montaže svjetiljke: 6 m - duljina rasvjetnog luka: 0,5m - nagib svjetljke: 5° - faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 4
1.11 | Demontaža, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvjetnog luka dužine 0,5m. Stavka obuhvaća rezanje rasvjetnih lukova koji su zavareni na stup. | kom | 149
1.12 | Demontaža, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvjetnog luka dužine 2m. Stavka obuhvaća rezanje rasvjetnih lukova koji su zavareni na stup. | kom | 17
1.13 | Demontaža, prijevoz i zbrinjavanje metalnog rasvjetnog luka dužine 3m. Stavka obuhvaća rezanje rasvjetnih lukova koji su zavareni na stup. | kom | 25
1.14 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 0,5m. | kom | 86
1.15 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 1m. | kom | 67
1.16 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 2m. | kom | 25
1.17 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 3m. | kom | 17
1. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupno | 0
|  |  |  | PDV | 0
| JAVNA RASVJETA SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el.